TOSHIBA ESTIA Luft Wasser Inneneinheit (Hydroeinheit)

###### HWS-1402XWHM3-E

Die Wärmeenergie, welche der Umgebungsluft mittels der Außeneinheit entzogen wurde, wird an die Inneneinheit (Hydroeinheit) über das Kältemittel (R410A) weitergeleitet und durch einen Platten Wärmetauscher an den Wasserkreislauf abgegeben.

Die max. erzeugbare Temperatur beträgt 55°C Heißwasser. Die Komponenten der Inneneinheit umfassen u.a. eine Umwälzpumpe, ein Ausdehnungsgefäß, die Fernbedienung (zur Einstellung der Wassertemperaturen und vielen weiteren Komfortfunktionen), sowie eine elektrische Zusatzheizung.

Die Steuerelektronik regelt alle weiteren Bauteile u.a. die Ventile, Pumpe und kommuniziert mit der Außeneinheit zur Anpassung der Systemleistung an die benötigte aktuelle Anforderung. Optional kann auch die Ansteuerung eines bestehenden Heizsystems erfolgen, um z.B. beim erreichen eines Bivalenzpunktes, bei zu tiefen Außentemperaturen, dieses zu aktivieren, hierzu ist das optionale Modul TCB-PCIN3E notwendig.

Zur Aktivierung der TOSHIBA Luft Wasser Wärmepumpe von einem bereits bestehenden Heizungssystem, wird das optional erhältliche Modul TCP-PCM03E benötigt.

TECHNISCHE DATEN

| Kühlleistung | 10,0 | kW |
| --- | --- | --- |
| Heizleistung | 11,2 | kW |
| Not E-Heizung | 3,0 | kW |
| Stromversorgung für Not E-Heizung | 220-240/3/50 | V / Ph / Hz |
| Vorlauftemperatur |  |  |
| Heizbetrieb | 20 bis 55 | °C |
| Kühlbetrieb | 10 bis 30 | °C |
| kombiniert mit Außeneinheit | HWS-1102H-E |
| Kältemittel | R410A |  |
| Kältemittelanschlüsse (Bördel) | 9,52 / 15,88 | mm |
| Abmessungen Hoch / Breit / Tief | 925 / 525 / 355 | mm |
| Fabrikat: | TOSHIBA |
| Typ: | HWS-1402XWHM3-E |
| Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen : | .................... | € |
| Bezugsquelle: | BKL Air Conditioner GmbH | Tel:02154/922150 |
| e-mail: info@toshiba-estia.net Internet : www.toshiba-estia.net |

Daten gelten für Kombination mit der Außeneinheit HWS-1102H-E / Wasserdurchfluss 32,1 l/min heizen

Messbedingungen für Toshiba Luft-Wasser-Wärmepumpen Heizen: Außentemperatur 7°C TK, 6°C FK, 35°C Vorlauftemperatur, DT = 5°C Kühlen: Außentemperatur 35°C TK, 18°C Vorlauftemperatur, DT = 5°C Kältemittelleitungen: 7,5 m Länge bzw. kein Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät Schalldruckpegel: gemessen in 1 m Abstand zum Außengerät

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.