# Toshiba Inverter SMMS – Verflüssiger – Verbundsystem

# MMY-MAP3401HT8

## Luftgekühltes Inverter-Verflüssiger-Verbundsystem bestehend aus 4 Einzelgeräten

## (MMY-MAP1001HT8/MMY-MAP0801HT8/MMY-MAP0801HT8/MMY-MAP0801HT8)

Das Wärmepumpensystem, eignet sich zum Anschluss, von bis zu 48 SMMS-Innengeräten.

## CE-Konformitätserklärung

Gerät gefertigt nach den europäischen Normen und Richtlinien

- Maschinenrichtlinie 98/37/CE

- Niederspannungsrichtlinie 73/23/CEE

- EMV-Richtlinie 89/23/EEC

- Druckgeräterichtlinie 97/23/EC

- DIN EN 60204 Sicherheit von maschinen

- DIN EN 50081 elektromagnetische Verträglichkeit

Unter dem Qualitätsmanagement ISO 9001 und dem Umweltmanagementsystem 14001.

## Geräte

Stabile, kompakte Gerätemodule, mit Grundrahmen auf stabilen Füßen. Wetterfeste Gehäuse, aus feuerverzinktem Stahlblech, grundiert und seidig beige pulverbeschichtet, zur Außen- und Innenaufstellung geeignet. Die Verkleidungs-paneelen, können an den Vorderseiten und Rückseiten für Service- und Wartungsarbeiten, entfernt werden.

## Verdichter

Jedes Außengerät, beinhaltet zwei Gleichstrom-Doppelrollkolbenverdichter. Der für Kältemittel R410A optimierte, schalldämpfend gekapselte Gleichstrom-Doppelrollkolbenverdichter, garantiert leisen Betrieb, mit stufenloser Leistungs-entfaltung, bei minimalem Stromverbrauch und sehr gutem COP.

Durch die neuartige Toshiba-Verdichter-Technologie, verringert sich der Ölumlauf um bis zu 70%, gegenüber herkömmlichen Systemen. Das aktive Ölmanagementsystem, sorgt für gleichmäßige Ölverteilung, in allen Verdichtern.

## Luftgekühlte Verflüssiger

Die, für Kältemittel R410A optimierten Hochleistungsverflüssiger/-verdampfer, garantieren durch ihre kompakte Bauart, einen geringen Kältemittelinhalt.

Das an der Innenseite gerillte Kupferrohr und speziell profilierte Aluminiumlamellen, garantieren maximale Energieeffizienz. Im Verbund betrieben, wird im Teillastbereich die gesamte Verflüssigerfläche genutzt. Dies garantiert den optimalen, wirtschaftlichen Betrieb, bei minimaler Schallentwicklung.

## Ventilator

Bat-Wing-Ventilator, direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter, drehzahlgeregelter Gleichstrom (DC-) Axialventilator, mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln, sorgt für noch mehr Luftleistung, bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## Kältemittelkreislauf

Die, für Kältemittel R410A optimierten Kältemittelkreisläufe bestehen aus Kältemittel-sammler, Flüssigkeitsabscheider, Ölsammelgefäß, Filter und Ölabscheider. Ein

4-Wege-Umkehrventil sorgt für die Umschaltung Kühlen / Heizen. Die Geräte, verfügten über eine Bedarfsabtauschaltung mittels Kreislaufumkehr. Der Kältemittelkreislauf ist getrocknet, evakuiert und mit Kältemittel / Öl ohne Rohrlänge vorgefüllt.

## Mikroprozessorsteuerung

Die mikroprozessorgestützte Steuerung und Regelung, verwaltet den Betriebsablauf für die Betriebsarten Kühlen/Heizen. Sämtliche Sensoren und Aktoren, wie Regel-Sensoren für Niederdruck, Hochdruck, Sauggastemperatur, Heißgastemperatur, Öltemperatur, Wärmetauschertemperatur und Außentemperatur, Sicherheits-pressostaten für Hoch- und Niederdruck, werden überwacht.

Grundfunktionen:

- PAM- und PWM-Invertersteuerung

Bedarfsgerechte stetige Verdichterleistungsregelung

- Optimale Kältemittel-Unterkühlung durch intelligente Verflüssiger-Lüfter und Kältemittel Anstauregelung

- Aktives Ölausgleichssystem mit dynamischem Ölrückführungsmodus

- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall (konfigurierbar)

- Automatische Erkennung und Adressierung der Innengeräte am Systembus

- Laufzeitausgleich aller im System eingebundenen Verdichter

- Im Teillastbereich (50%) werden die Wärmetauscherflächen aller Module genutzt; daraus ergibt sich eine sehr hohe Leistungsziffer.

- Mittels Kabelfernbedienung und 7 Segmentanzeige kann der Benutzer über den Datenbus aktuelle Betriebsparameter, Fehlerspeicher und Testläufe abrufen

- Automatische Master oder Slave Erkennung

Optionen:

- Low-Noise Option: Schallreduzierter Betrieb, z.B. Nachtbetrieb

- Lastabwurf: elektrische Spitzenlastbegrenzung und Sequenzanlauf der Verdichter

- Snow-Fall-Option: Anlauf der Lüfter bei Stand-By-Betrieb der Außeneinheit über einen externen potentialfreien Kontakt

- Externe Ein-/Aus-Platine

- Externes Umschalten Kühlen / Heizen

- Betriebs- und Störmeldung

- Über TCC-Link ist die Integration von Toshiba-Split-Systemen (RAV) zusätzlich möglich

- Anschluss einer Zentralfernbedienung

- LonWorks-Gateway zur Steuerung des Klimasystems zur Kommunizierung mit dem Gebäudemanagement und zur Betriebsstatusüberwachung

- BACnet für die Zusammenarbeit mit dem Intelligenten Server zur Bereitstellung verschiedener Funktionen

- Energieübewachungs-Software (Abrechnung der Energiekosten pro Innengerät)

- Network-Regelung für die Integration im Gebäudemangementsystem

- Touch Screen-Regler in 4 Varianten

Optionale Diagnosesoftware:

- DYNA-Doctor – Darstellung und Speicherung sämtlicher Prozessparameter zur Inbetriebnahme und effektiven Anlagenwartung.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn-Kälteleistung | 96,0 | kW |
| --- | --- | --- |
| Nenn-Heizleistung | 108,0 | kW |
| Außentemperatur max. Kühlmodus | 43 | °C |
| Außentemperatur min. Kühlmodus | - 5 | °C |
| Außentemperatur max. Heizmodus | 16 | °C |
| Außentemperatur min. Heizmodus | - 20 | °C |
| VERFLÜSSIGER |  |  |
| Luftvolumenstrom MMY-MAP1001HT8 | 10500 | m³/h |
| Luftvolumenstrom MMY-MAP0801HT8 | 9900 | m³/h |
| Luftvolumenstrom MMY-MAP0801HT8 | 9900 | m³/h |
| Luftvolumenstrom MMY-MAP0801HT8 | 9900 | m³/h |
| Externe Pressung | 45 | Pa |
| Inverterverdichteranzahl | 8 | Stck. |
| Kältemittel | R 410 A |  |
| Kältemittelmenge | 50 | Kg |
| ELEKTRISCHE DATEN |  |  |
| Nennleistungsaufnahme CO/HP | 26,53 / 27,03 | kW |
| Nennstrom CO/HP | 39,89 / 40,22 | A |
| Anlaufverfahren | Softstart |  |
| Spannungsversorgung | 400/3/50 | V/Ph/Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 380-415 | V |
| Schalldruckpegel in 1 m Entfernung* | 63,5 | dB(A) |
| LEISTUNGSZIFFER |  |  |
| E.E.R. (kühlen) | 3,62 |  |
| COP (heizen) | 4,00 |  |
| Anzahl anschließbarer Innengeräte | 48 | Stck. |
| Höhenunterschied, max. IG-AG | 50 | m |
| Gesamte Leitungslänge, max. | 300 | m |
| Gleichzeitigkeitsfaktor, max. | 135 | % |
| Breite/Tiefe/Höhe | 4x 990/750/1800 | mm |
| Betriebsgewicht | 1032 | kg |
| Fabrikat: | TOSHIBA |
| Typ: | MMY-AP3401HT8 |
| Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen : | .................... | € |
| Bezugsquelle: | BKL Air Conditioner GmbH | Tel:02154/922150 |
|  | e-mail: info@toshiba-klima.net | Internet : www.toshiba-klima.net |

*Schalldruckpegel nach JIS B8616.

Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK; Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.