TOSHIBA DAISEIKAI  Außeneinheit, Wärmepumpe

RAS-18SAV-E

Die neue, attraktive, kompakte, luftgekühlte DAISEIKAI  Inverter-Wärmepumpe, gefertigt aus wetterfesten Materialien mit einem Kunststoff-Ausblasgrill. Das dauerhafte Finish, hält extremen klimatischen Bedingungen und atmosphärischen Verunreinigungen stand. Durch den Einsatz von neuen, hochentwickelten Komponenten, ist eine sehr kompakte und leichte Bauweise möglich. Die Außeneinheit wurde speziell für die DAISEIKAI  Invertertechnologie und das Kältemittel R 410A konzipiert und weiter entwickelt. Der Inverter ermöglicht eine bedarfsabhängige Drehzahlregulierung des Gleichstrom-Rollkolbenverdichters bis in kleinste Lastbereiche.  Durch ein Umkehrventil, lässt sich die Außeneinheit als Wärmepumpe und Kühlgerät nutzen. Die robuste und schwingungsfrei laufende Außeneinheit, benötigt nur eine kleine Stellfläche und kann im Freien, am Boden, an der Außenwand oder auf Balkons installiert werden. Die Kältemittelanschlüsse erfolgen durch Absperrventile mit Bördelverbindung.

#### VERDICHTER

Ein für Kältemittel R 410A optimierter, schalldämpfend gekapselter Gleichstrom Rollkolbenverdichter, ermöglicht sehr leisen Betrieb mit optimaler Leistungsentfaltung, bis hin zu kleinsten Leistungsbereichen, bei minimalem Stromverbrauch.

#### LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER

Der, nach neuesten Techniken für Kältemittel R 410A konzipierte großflächige, luftgekühlte Verflüssiger, besteht aus Kupferrohr mit aufgewalzten Aluminiumrippen.

#### VENTILATOR

Direktangetriebener schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter drehzahlgeregelter Gleichstrom Axialventilator mit neu entwickeltem Lüfterrad, sorgt für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

#### KÄLTEMITTELKREISLAUF

Alle für den Betrieb der Außeneinheit erforderlichen kältetechnischen Komponenten, sind bereits werkseitig vorhanden. Die elektronische Kältemitteleinspritzung, erfolgt aus Geräuschgründen in der Außeneinheit.

Das Gerät besitzt Bördelanschlüsse (Anschluss 1/2“ und 1/4")

#### SCHALTKASTEN

Die elektrischen/elektronischen Einrichtungen, sind anschlussfertig an eine Klemmleiste verdrahtet.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nennkühlleistung | 5,0 | kW |
| --- | --- | --- |
| Leistungsbereich kühlen | 1,1 – 6,0 | kW |
| Nennheizleistung | 5,8 | kW |
| Leistungsbereich heizen | 0,8 – 6,3 | kW |
| Außentemperatur max. Kühlmodus | 46 | °C |
| Außentemperatur min. Kühlmodus | -10 | °C |
| Außentemperatur max. Heizmodus | 24 | °C |
| Außentemperatur min. Heizmodus | -15 | °C |
| Luftvolumenstrom kühlen/heizen | 1914 / 1914 | m³/h |
| Anzahl der Lüfter | 1 | Stck. |
| Kältemittel | R 410A |  |
| Kältemittelanschlüsse Bördel | 6,35 / 12,70 | mm |
| vorgefüllt für Leitungslängen bis | 15 | m |
| Höhenunterschied, max. IG-AG | 10 | m |
| gesamte Leitungslänge, max. | 20 | m |
| Hoch / Breit / Tief | 550 / 780 / 290 | mm |
| Gewicht | 40 | kg |
| ELEKTRISCHE DATEN |  |  |
| Nennleistungsaufnahme kühlen/heizen | 1,420 / 1,560 | kW |
| Betriebsstrom | 6,15 - 7,28 | A |
| Spannungsversorgung | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Schalldruckpegel* kühlen/heizen | 49 / 50 | dB(A) |
| Leistungszahl |  |  |
| E.E.R. (kühlen) | 3,52 |  |
| COP (heizen) | 3,72 |  |
| Fabrikat: | TOSHIBA |
| Typ: | RAS-18SAV-E |
| Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen : | .................... | € |
| Bezugsquelle: | BKL Air Conditioner GmbH | Tel : 02154/ 922150 |
|  | e-mail : info@toshiba-klima.net | Internet : www.toshiba-klima.net |

*Schalldruckpegel nach JIS B8616.

Technische Daten gelten für Kombination RAS-18SKVR-E mit RAS-18SAV-E, gemessen nach JIS B8616. Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK;

Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.