# TOSHIBA DAISEIKAI Inverter-Wandgerät

# RAS-18SKVR-E

Das DAISEIKAI Wandgerät mit neuem, modernem Design vereinigt höchste Energieeinsparung mit einzigartiger Luftqualität. Durch das dreifach wirkende Filtersystem zur Reinigung, wird ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Raumluftqualität geleistet.  Mit dem  Zeolite Plus Filter und dem Ag Plasma Pure Filter, werden selbst kleinste Luftverunreinigungen und unangenehme Gerüche herausgefiltert. Der Hochleistungsionisator reichert die Raumluft mit Ionen an und steigert somit das Wohlgefühl. Die regenerierbaren Luftfilter, sind durch ein leicht zu öffnendes Luftansauggitter zugänglich und herausnehmbar. Nach Betriebsende verhindert eine Selbstreinigungsfunktion durch Abtrocknung des Wärmetauschers  die Bildung von Schimmel im Gerät. Das Innengerät wurde speziell für das DAISEIKAI – Inverter - System mit Kältemittel R410A weiter entwickelt und ermöglicht eine sehr hohe Energieeffizienz. Einstellbare Luftleitlamellen sorgen für individuelle Komfortregelung. Sie können motorisch in 12 feste, vertikale Positionen, automatische Positionierung oder in Swing-Betrieb eingestellt werden. Nach Öffnen des Luftansauggitters, sind die Elektroanschlüsse des Gerätes leicht zugänglich. Der Anschluss der Kältemittelleitungen kann aus verschiedenen Richtungen erfolgen. Das Gerät wird mit einer Infrarotfernbedienung ausgeliefert.

## Verdampfer/Verflüssiger

Durch eine L-förmige Anordnung und neueste Technologien bei der Wärmetauscher-fertigung aus Kupferrohr mit sinusförmigen Aluminiumlamellen wurde die Geräte-abmessung reduziert und die Leistung erhöht.

## Ventilator

Ein direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter Gleichstrom (DC-) Radialventilatormotor, sorgt mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln und bis zu fünf Lüfterstufen, für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

## Mikroprozessorregelung

Die mikroprozessorgestützte Regelung, steuert das elektronische Pulsmodulations-ventil (PMV) mit 1500 bzw. 2000 Schritten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmetauschers in allen Leistungsbereichen.

Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb, sowie Sensor zur Prozessoptimierung.

Die Gerätefunktionen werden ausschließlich über die mitgelieferte Infrarot-fernbedienung eingestellt. Zusätzlich lassen sich Hi Power Mode, ECO Timer Operation, Timer Operation mit Echtzeituhr und Memory/Preset Operation als Betriebart auswählen und eine Störungsdiagnose durchführen. Ein Notbetrieb ist ohne/bei Verlust der Fernbedienung möglich.

Die Temperaturerfassung, zur Regelung der Raumtemperatur, erfolgt über den Rückluftsensor.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nennkühlleistung | 5,0 | kW |
| --- | --- | --- |
| Leistungsbereich kühlen | 1,1 – 6,0 | kW |
| Nennheizleistung | 5,8 | kW |
| Leistungsbereich heizen | 0,8 – 6,3 | kW |
| Außentemperatur max. Kühlmodus | 46 | °C |
| Außentemperatur min. Kühlmodus | -10 | °C |
| Außentemperatur max. Heizmodus | 24 | °C |
| Außentemperatur min. Heizmodus | -15 | °C |
| Luftvolumenstrom kühlen/heizen | 942 / 942 | m³/h |
| Anzahl der Lüfter | 1 | Stck. |
| Kältemittel | R 410A |  |
| Kältemittelanschlüsse Bördel | 6,35 / 12,70 | mm |
| Hoch / Breit / Tief | 320 / 1050 / 228 | mm |
| Gewicht | 13 | kg |
| ELEKTRISCHE DATEN |  |  |
| Nennleistungsaufnahme kühlen/heizen | 1,420 / 1,560 | kW |
| Betriebsstrom | 6,15 - 7,28 | A |
| Spannungsversorgung | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Schalldruckpegel* kühlen | 32/38/44 | dB(A) |
| Schalldruckpegel* heizen | 32/38/44 | dB(A) |
| Leistungsbereich |  |  |
| E.E.R. (kühlen) | 3,52 |  |
| COP (heizen) | 3,72 |  |
| Fabrikat: | TOSHIBA |
| Typ: | RAS-18SKVR-E |
| Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen : | .................... | € |
| Bezugsquelle: | BKL Air Conditioner GmbH | Tel : 02154/ 922150 |
|  | e-mail : info@toshiba-klima.net | Internet : www.toshiba-klima.net |

*Schalldruckpegel nach JIS B8616.

Technische Daten gelten für Kombination RAS-18SKVR-E mit RAS-18SAV-E, gemessen nach JIS B8616. Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK; Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.